INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA REGENERADA AL CANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT                                                       (SETMANA del 05/12/2022 a l’11/12/2022)

El dia 9 de desembre es va aturar el subministrament d’aigua regenerada a petició dels responsables del canal de la dreta com a conseqüència de les pluges caigudes.

| VOLUM APORTAT |  |
| --- | --- |
| DATA | VOLUM |
| 05/12/2022 | 8.640 m3 |
| 06/12/2022 | 8.640 m3 |
| 07/12/2022 | 8.640 m3 |
| 08/12/2022 | 8.640 m3 |
| 09/12/2022 | 3.960 m3 |
| 10/12/2022 | 0 m3 |
| 11/12/2022 | 0 m3 |
| TOTAL PERÍODE | 38.520 m3 |
| TOTAL APORTAT 2022: 68.760 m3 |  |

ONC

| QUALITAT AIGUA REGENERADA* |  |
| --- | --- |
| Sòlids en suspensió | 3 mg/l |
| Terbolesa | 1,5 NTU |
| pH | 7,7 UpH |
| Conductivitat | 1.941 µS/cm |
| Nitrogen | 8,6 mg/l |
| Fòsfor | 0,3 mg/l |
| Potassi | 42 mg/l |

*Valors dels darrers resultats disponibles de laboratori acreditat.

| ESTIMACIÓ APORTACIÓ DE NUTRIENTS PROCEDENTS DE L’AIGUA REGENERADA |  |
| --- | --- |
| Nitrogen | 330 kg |
| Fòsfor | 11,6 kg |
| Potassi | 1.620 kg |

| CÀLCUL CONDUCTIVITAT AIGUA BARREJA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CABAL | CONDUCTIVITAT |
| AIGUA REGENERADA | 100 l/s | 1.941 µS/cm |
| AIGUA RIU | 300 l/s | 1.482 µS/cm |
| AIGUA BARREJA | 400 l/s | 1.597 µS/cm |