INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA REGENERADA AL CANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT                                                       (SETMANA del 26/12/2022 al 01/01/2023)

No s’ha detectat cap incidència en la setmana del 26/12/2022 al 01/01/2023. El subministrament d’aigua regenerada al canal de la dreta ha estat aproximadament de 100 l/s.

| VOLUM APORTAT |  |
| --- | --- |
| DATA | VOLUM |
| 26/12/2022 | 8.640 m3 |
| 27/12/2022 | 8.640 m3 |
| 28/12/2022 | 8.640 m3 |
| 29/12/2022 | 8.640 m3 |
| 30/12/2022 | 8.640 m3 |
| 31/12/2022 | 8.640 m3 |
| 01/01/2023 | 8.640 m3 |
| TOTAL PERÍODE | 60.480 m3 |
| TOTAL APORTAT 2022: 158.760 m3 |  |
| TOTAL APORTAT 2023: 8.640 m3 |  |
| TOTAL APORTAT : 167.400 m3 |  |

ONC

| QUALITAT AIGUA REGENERADA* |  |
| --- | --- |
| Sòlids en suspensió | 3 mg/l |
| Terbolesa | 1,2 NTU |
| pH | 7,7 UpH |
| Conductivitat | 2.063 µS/cm |
| Nitrogen | 17,1 mg/l |
| Fòsfor | 0,3 mg/l |
| Potassi | 27 mg/l |

*Valors dels darrers resultats disponibles de laboratori acreditat.

| ESTIMACIÓ APORTACIÓ DE NUTRIENTS PROCEDENTS DE L’AIGUA REGENERADA |  |
| --- | --- |
| Nitrogen | 1.034 kg |
| Fòsfor | 18,1 kg |
| Potassi | 1.633 kg |

| CÀLCUL CONDUCTIVITAT AIGUA BARREJA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CABAL | CONDUCTIVITAT |
| AIGUA REGENERADA | 100 l/s | 2.063 µS/cm |
| AIGUA RIU | 300 l/s | 1.455 µS/cm |
| AIGUA BARREJA | 400 l/s | 1.607 µS/cm |